«Утверждаю»

Управляющий-

Генеральный директор

ОАО «УК «Идея Капитал»

_______________Гиззатуллин А.М.

«___» __________________ 2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Административно-производственное здание № 257»

по адресу: РТ, г. Казань, Технополис «Химград», ул. Восстания 100.

КАЗАНЬ 2011

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные данные: |
|  | Заказчик | ООО «Тасма-Инвест-Торг» |
|  | Источник финансирования | Заемные средства. |
|  | Генеральный проектировщик |  |
|  | Вид строительства | Реконструкция |
|  | Исходные данные | Свидетельство о собственности, ТУ |
|  | Особые условия строительства | Отсутствуют |
|  | Стадийность разработки |  |
|  | Перечень, функциональное назначение и основные показатели по проектируемым объектам | Производственное здание с АБК. Площадь 1-го этажа 1465,7м², высота этажа в части АБК 3,38м, в производственной части 8,71м. Площадь 2-го этажа (часть АБК) 278,6м², высота этажа 5,03м. Площадь помещений здания 1744,30м² |
|  | Сроки строительства | 2011 год |
|  | Категория пожарной опасности помещений | В-2 |
|  | Технологические решения | Выполнить с учетом размещения производства по металлообработке на 1-м этаже производственной части. |
| 2. | Генеральный план и благоустройство территории: |
|  |  | Предусмотреть демонтаж наземных и подземных емкостей с южной стороны здания. Предусмотреть подъездные пути и устройство асфальтового покрытия при въезде в ворота здания в соответствии с действующими нормативами. |
| 3. | Проект организации строительства (ПОС): |
|  |  | Выполнить в соответствии с действующими нормативами. |
| 4. | Архитектурно-строительные решения: |
|  | Производственная часть 1-й этаж | Предусмотреть перепланировку 1-го этажа производственной части с демонтажем инженерных систем, существующих стен и перегородок и устройством новых стен и перегородок из керамзитобетонных блоков в соответствии со схемой 1-го этажа объекта (после реконструкции). |
|  | АБК 1-й и 2-й этаж | Предусмотреть перепланировку 1-го и 2-го этажа части АБК с демонтажем существующих стен и перегородок и устройством новых стен и перегородок по системе «Тиги-Кнауф» в соответствии со схемами 1-го этажа объекта (после реконструкции) и 2-го этажа объекта (после реконструкции). |
| 5. | Конструкции металлические (КМ): |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами |
| 6. | Конструкции железобетонные (КЖ): |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами |
| 7. | Внешние подводящие сети: |
|  | Отопление | Температурный график тепловых сетей 150-70ºС со срезкой 135-65ºС. Расчетная температура для проектирования -32ºС. 1.Точку подключения системы теплоснабжения принять на магистральных сетях направление «МЛТП» в районе Н.О.2.115, согласно прилагаемой схеме. 2. На трубопроводах ответвления к зданию установить отсекающую запорную арматуру. Проектом предусмотреть площадку для обслуживания арматуры. 3. Проект на тепловые сети, тепловой узел, внутреннюю систему отопления разработать в соответствии с СНиП и согласовать с ООО «Химград». Тепловые сети в ППУ изоляции. 4. Проектом предусмотреть установку коммерческого узла учета тепловой энергии, интегрированного АСКУТ. Узел учета тепловой энергии должен оборудоваться в месте максимально приближенном к точке подключения системы теплоснабжения модуля. 5. Тепловой пункт оснастить средствами автоматизации для обеспечения защиты систем теплопотребления от повышения давления, приборами технического контроля и автоматического регулирования параметров теплоносителя. |
|  | Водоснабжение и канализация | 1. Точку подключения системы водоснабжения к сетям ООО «Химград» принять колодец на магистральных сетях (новый водовод Д=300мм.) согласно прилагаемой схеме. Давление в магистральных сетях 4,5кгс\кв.см. 2. Трубопровод от точки подключения к магистральному трубопроводу до прибора учета проложить из полимерных (пластиковых) труб. 3. Точку подключения системы канализации к сетям ООО «Химград» принять колодец КК-601, согласно прилагаемой схеме. 4. Проектом предусмотреть установку прибора учета фильтрованной воды. Прибор учета должен быть включен в Государственный реестр средств измерений. Тип прибора учета определить проектом. Проектную документацию на узел учета разработать в соответствии с действующими СНиП. 5. При проектировании системы водоснабжения, предусмотреть мероприятия обеспечивающие соблюдение пожарной безопасности и подачу расчетных расходов воды на пожаротушение 6. Проект системы водоснабжения разработать в соответствии с СНиП и согласовать с ООО «Химград». |
|  | Водосток (система ливневой канализации) | 1. Для приема ливневых и поверхностных стоков принять ливневые колодцы, согласно прилагаемой схеме. 2. Качество ливневых и сточных вод, сбрасываемых в систему канализации ООО «Химград» должно соответствовать существующим нормам и правилам. |
|  | Электроснабжение | Электроснабжения здания 257 осуществить от КТП 2х630 кВА 10/0,4 кВ. Категория электроснабжения II. Точки подключения КТП РУ 0,4 кВ. Канализацию кабельных линий 0,4 кВ от КТП до ВРУ здания 257 определить проектом. Проект на электроснабжение зданий 257 выполнить согласно ПУЭ и ПТЭЭП, согласовать с ООО «Химград». Учет электроэнергии по питающим кабельным линиям предусмотреть в РУ 0,4 кВ КТП. Требование к расчетному учету электроэнергии: многофункциональный прибор учета с профилем мощности (типа МЕРКУРИЙ 230 ART –XX PQRSIDN) дефференцированый по зонам суток, класс точности приборов учета электроэнергии 1 и выше. |
| 8. | Отопление, вентиляция и кондиционирование: |
|  | Отопление | Предусмотреть систему отопления в соответствии с действующими нормами СНиП 41-01-2003; Необходимо предусмотреть размещение теплового узла с монтажом циркуляционного насоса и счетчиком расхода тепла на вводе в здание в осях А-Б/2-3 на 1-м этаже части АБК. Отопление и теплоснабжение: трубы - черный металл с надежным антикоррозийным покрытием наружной поверхности, с утеплением «Энергофлексом»;. В производственной части в качестве приборов отопления предусмотреть агрегаты воздушно-отопительные (АВО) с водяным источником тепла. В части АБК применить конвектора (тип Универсал ТБ). Температурный режим на 1-м этаже производственной части здания 18 градусов. В части АБК 22 градуса. |
|  | Воздушные завесы | Предусмотреть воздушно-тепловые завесы с водяным источником тепла (тип КЭВ) вертикальной установки на секционные ворота производственной части с автоматическим и принудительным включением, с присоединением электровентиляторов к системе электроснабжения каждого блока для учета потребляемой электроэнергии. |
|  | Приточно-вытяжная вентиляции | Демонтаж существующей системы вентиляции. Предусмотреть естественную вентиляцию каждого производственного блока с врезкой регулируемых жалюзийных решеток. Приточная вентиляция не предусмотрена. |
|  | Кондиционирование | Не предусмотрено. |
|  | Холодоснабжение | Не предусмотрено. |
| 9. | Водопровод и канализация: |
|  | Холодное и горячее водоснабжение | Предусмотреть систему хозяйственно-бытового водопровода каждого блока производственной части согласно действующим нормам СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85, ВСН 01-89; Расчетные расходы холодной воды определяются в соответствии со СНиП 2.04.01-85*; На вводе предусмотреть фильтры для улавливания механических примесей; В производственной части и части АБК трубопроводы водопровода холодной воды должны предусматриваться из полипропилена. Предусмотреть установку счетчиков холодной воды на вводе водопровода в здание в осях В-Г/1-2 на 1-м этаже части АБК и к каждому потребителю (производственный блок), согласно заданию на проектирование. Предусмотреть систему горячего водоснабжения с накопительными электроводонагревателями в сан.узлах 1-го этажа части АБК в осях Г-Д/2-3; Проектирование узлов учета воды должно выполняться в соответствии со СНиП 2.04.01-85*. |
|  | Хозяйственно-бытовая канализация | Предусмотреть систему хозяйственно-бытовой канализации каждого блока производственной части в соответствии с действующими нормами СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85, ВСН 01-89; Трубопроводы для систем канализации (стояки, этажные разводки) следует выполнять из полимерных труб с установленными на них в местах прохода сквозь междуэтажные перекрытия противопожарными муфтами. |
|  | Производственная канализация | Не предусмотрено |
|  | Водосток (система ливневой канализации) | Предусмотреть ремонт (при необходимости замену) системы внутреннего водостока в соответствии с действующими нормами СНиП 2.04.01-85*. Трубопровод сети водостока предусмотреть из металлических труб (стальных с надежным антикоррозийным покрытием наружной поверхности) с утеплением «Энергофлексом». Предусмотреть монтаж системы электрообогрева воронок водостока. |
|  | Технологическая канализация | Не предусмотрено |
|  | Водоподготовка | Качество холодной воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые цели, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96, предусмотреть фильтры для улавливания механических примесей. |
|  | Станция повышения давления | Не предусмотрено |
| 10. | Системы противопожарной и охранной безопасности: |
|  | Водяное пожаротушение | Предусмотреть устройство противопожарного водопровода в соответствии с действующими нормативами СНиП 2.04.01-85*, НПБ-88-01, НПБ-110-03. |
|  | Газовое пожаротушение | Не предусмотрено |
|  | Порошковое пожаротушение | НЕ предусмотрено |
|  | Противопожарная вентиляция | Не предусмотрено |
|  | Пожарная сигнализация | Необходимо выполнить монтаж пожарной сигнализации (тип- адресная система) в соответствии с действующими нормативами СНиП 2.04.01-85*, НПБ 88-01, НПБ 110-03, НПБ 104-2003 с выводом в техническое помещение №211 здания в осях Г-Д/2-3 с одновременной передачей на пост пожарной охраны. |
|  | Охранная сигнализация и система видеонабдюдения | В соответствии с действующими нормативами НПБ-88-01, НПБ 104-2003, ГОСТ Р 50776-95, СНиП 3.05.06. Предусмотреть монтаж охранной сигнализации здания с выводом в техническое помещение №211 в осях Г-Д/2-3. Система видеонаблюдения не предусмотрена. |
|  | Системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем | Не предусмотрено |
|  | Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией | Необходимо выполнить в соответствии с действующими нормативами СНиП 2.04.01-85*, СНиП 41-01-2003, НПБ-88-01, НПБ 104-2003, НПБ 110-03 с выводом в техническое помещение №211 здания в осях Г-Д/2-3 с одновременной передачей на пост пожарной охраны. |
| 11. | Электроснабжение и электроосвещение: |
|  | Электроснабжение | Электроснабжение выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП. Предусмотреть монтаж кабельных линий от БКТП до здания 257, ввод в здание в оси Ж/3-4 и прокладку по кабельным конструкциям в осях А-Б/2-3, Б-Ж/3-4, В-Г/2-3, Г-Д/2-4, Е-Ж/2-4 в соответствии планировкой 1-го этажа после реконструкции. На 1-м и 2-м этажах части АБК предусмотреть монтаж кабельных линий в кабель- канале. Предусмотреть установку ВРУ 04кВ на вводе в здание в техническом помещении №211 в осях Г-Д/2-3 и в каждом производственном блоке, в соответствии со схемой 1-го этажа, из расчета потребляемой мощности 200вт/м², |
|  | Категория электроснабжения | Категория электроснабжения III. |
|  | Нагрузка | Нагрузки определить проектом, сводная таблица нагрузок должна содержать сведения по установочной и расчётной мощностям электроприёмников в кВт и полной мощности в кВА (РМ-2696, РД.34.20.185-94, СП 31-110-2003); |
|  | Электроосвещение (освещенность) | Предусмотреть в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 31-110-2003. Показатели освещённости выполнить в соответствии с действующими нормативами. Произвести демонтаж старых светильников. В производственных блоках освещение выполнить по постоянной схеме с подключением к прибору учета каждого блока. В МОП установить энергосберегающие светильники и предусмотреть дежурное освещение. На 1-м и 2-м этажах части АБК предусмотреть монтаж кабельных линий в кабель - канале. |
|  | Электроосвещение эвакуационное | Эвакуационное освещение должно быть выполнено по маршрутам эвакуации, в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках. Световые указатели должны быть оснащены АБ (аккумуляторами) не менее чем 1,5 часа автономной работы; |
|  | Управление электроосвещением | Предусмотреть проектом местное ручное управление, в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП. |
| 12. | Слаботочные системы: |
|  | Система телефонной связи | Существующая система. |
| 13. | Требования к отделке помещения: |
|  | Покрытие стен | В производственной части снятие старой штукатурки и покраска водоэмульсионной краской. В части АБК оклейка обоями с последующей покраской. В сан.узлах отделка стен керамической плиткой и покраска (в соответствии с СанПиН). |
|  | Потолок | В производственной части покраска водоэмульсионной краской. В части АБК покраска водоэмульсионной краской. |
|  | Покрытие пола | Провести подготовительные работы (поднятие уровня пола в каждом отдельном блоке до нижнего уровня проема ворот (отсыпка песком)), и устройство армированных (арматура 12мм) бетонных полов толщиной не менее 150мм. Внутри каждого блока производственной части предусмотреть один уровень пола. В части АБК в офисных помещениях в коридорах и сан.узлах керамогранит. |
|  | Двери внутренние | В производственной части в оси Д/3-4 предусмотреть замену существующей двери на металлическую дверь. В части АБК предусмотреть замену существующих дверей на ламинированные двери эконом класса. В помещении №211 установить металлическую дверь. |
|  | Остекление | Предусмотреть устройство оконных проемов в пом.№209 в осях Д-Е/3 (1 шт. размером 1500*1500мм), в пом.№210 в осях Г-Д/3 (1 шт. размером 1500*1500мм) с последующей установкой пластиковых окон размером 1500*1500мм (двухстворчатые, однокамерные, глухие). |
| 14. | Внешний вид и кровля здания: |
|  | Фасад | Предусмотреть: устройство вентилированного фасада (металлический сайдинг «Софит», раскладка и цвет панелей в соответствии с цветовым решением фасада; базальтовый утеплитель плотностью не менее 80кг/м³), устройство откосов окон, дверей, ворот и парапета. |
|  | Стены | Предусмотреть герметизацию межпанельных швов. |
|  | Оконные проемы | Предусмотреть демонтаж существующих оконных конструкций в части АБК и производственной части. В производственной части предусмотреть установку в каждой оси металлопластиковых оконных конструкций размером 1200(в)*4400(ш)мм (двухкамерный стеклопакет, глухие створки) в верхней части оконного проема, остальная часть оконного проема закладывается керамзитобетонными блоками в соответствии со схемой 1-го этаж объекта после реконструкции. В части АБК на 1-м этаже в каждой оси предусмотреть установку металлопластиковых оконных конструкций размером 1200(в)*4400(ш)мм (двухкамерный стеклопакет, глухие створки) в верхней части оконного проема, остальная часть оконного проема закладывается керамзитобетонными блоками в соответствии со схемой 1-го этаж объекта после реконструкции. В части АБК на 2-м этаже в каждой оси предусмотреть установку металлопластиковых оконных конструкций размером 1500(ш)*1800(в)мм (двухкамерный стеклопакет, одна створка поворотно-откидная) в количестве 2 шт., расстояние между окнами 1200 мм в соответствии со схемой 2-го этаж объекта после реконструкции. |
|  | Двери наружные | Предусмотреть устройство дверных проемов в помещениях №101 и теплового узла в осях А/2-3 размером 1500(ш)*2100(в)мм каждый с последующей установкой двупольных утепленных противопожарных дверей и замену существующих деревянных дверей на противопожарные утепленные двери. |
|  | Ворота | Предусмотреть замену существующих ворот производственной части на секционные ворота размером 3200(ш)*4200(в)мм в с механическим приводом. Устройство дверных проемов в производственной части и части АБК в соответствии со схемой 1-го этаж объекта после реконструкции с установкой секционных ворот размером 3200(ш)*4200(в)мм с механическим приводом. |
|  | Кровля | По итогам обследования предусмотреть капитальный или текущий ремонт |
| 15. | Основные требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 16. | Технологический регламент обращения со строительными отходами: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 17. | Организация и условия труда: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 18. | Требования к сметной документации: |
|  |  | Выполнить в соответствии с действующими нормативами. |
| 19. | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 20. | Требования к разработке раздела «Охрана окружающей среды»: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 21. | Выдача ПСД: |
|  |  | Выполнить в соответствии с действующими нормативами. |
| 22. | Прочее: |
|  | Мусоропровод | Не требуется. Предусмотреть помещение для временного складирования мусора в пластиковых мешках; |
|  | Вертолетная площадка | Не требуется. |