«Утверждаю»

Управляющий -

Генеральный директор

ОАО «УК «Идея Капитал»

_______________Гиззатуллин А.М.

«___» __________________ 2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Административно-производственное здание № 266д, к»

по адресу: РТ, г. Казань, Технополис «Химград», ул. Восстания 100.

КАЗАНЬ 2011

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные данные: |
|  | Заказчик | ООО «Тасма-Инвест-Торг» |
|  | Источник финансирования | Заемные средства |
|  | Генеральный проектировщик |  |
|  | Вид строительства | Реконструкция |
|  | Исходные данные | Свидетельство о собственности, ТУ |
|  | Особые условия строительства | Отсутствуют |
|  | Стадийность разработки | Одностадийное: рабочий проект. |
|  | Перечень, функциональное назначение и основные показатели по проектируемым объектам | Административное здание |
|  | Сроки строительства | 2011 год |
|  | Категория пожарной опасности помещений | В-2 |
|  | Перечень, функциональное назначение и основные показатели по проектируемым объектам | Площадь 1-го этажа 1800 м², высота этажа 3.30 м. Площадь 2-го этажа 1800 м², высота этажа 3.30 м. Площадь 3-го этажа 1800 м², высота этажа 3.30 м. Площадь 4-го этажа 1800 м², высота этажа 3.30 м. Площадь 5-го этажа 1800 м², высота этажа 3.30 м. Площадь помещений здания 9000 м² |
| 2. | Генеральный план и благоустройство территории: |
|  |  | Предусмотреть подъездные пути и устройство асфальтового покрытия, стоянку возле здания в соответствии с действующими нормативами. Предусмотреть благоустройство прилегающей территории, с устройством автомобильной стоянки на территории ПАТП-4, демонтаж забора и строений (см. схему прилегающих территорий). |
| 3. | Проект организации строительства (ПОС): |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 4. | Архитектурно-строительные решения: |
|  | АБК 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й этаж | Предусмотреть перепланировку этажей с демонтажем инженерных систем, существующих стен и перегородок и устройством новых стен и перегородок из керамзитобетонных блоков и по технологии «Тиги-Кнауф» в соответствии со схемой этажей объекта (после реконструкции). |
| 5. | Конструкции металлические (КМ): |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами |
| 6. | Конструкции железобетонные (КЖ): |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами |
| 7. | Отопление, вентиляция и кондиционирование: |
|  | Отопление | Предусмотреть двухконтурную систему отопления с установкой теплообменника в соответствии с действующими нормами СНиП 41-01-2003. Предусмотреть размещение теплового узла на 1-ом этаже в осях Г-Д/1-2 с монтажом циркуляционного насоса и счетчиком расхода тепла на вводе в здание. Отопление и теплоснабжение: из металлических труб (стальных с надежным антикоррозийным покрытием наружной поверхности) с утеплением «Энергофлекс». |
|  | Воздушные завесы | Не предусмотрено. |
|  | Приточно-вытяжная вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция не предусмотрена. В сан. узлах - местная. |
|  | Кондиционирование | Предусмотреть каналы для кондиционирования каждого этажа с выводом на северную сторону здания, каждого кабинета, с устройством канализационного вывода конденсата. |
|  | Холодоснабжение | Не предусмотрено |
| 8. | Водопровод и канализация: |
|  | Холодное и горячее водоснабжение | Расчетные расходы холодной и горячей воды определяются в соответствии со СНиП 2.04.01-85*. На вводе предусмотреть фильтры для улавливания механических примесей. Трубопроводы водопровода холодной и горячей воды (вертикальные и горизонтальные) смонтировать из полипропиленовых труб. Предусмотреть систему горячего водоснабжения с электроводонагревателями в санитарных узлах. Предусмотреть установку счетчиков холодной воды на вводе водопровода в здание. Проектирование узлов учета воды должно выполняться в соответствии со СНиП 2.04.01-85*. |
|  | Хозяйственно-бытовая канализация | Предусмотреть систему хозяйственно-бытовой канализации в соответствии с действующими нормами СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85, ВСН 01-89; Трубопроводы для систем канализации (стояки, этажные разводки) следует выполнять из полимерных труб с установленными на них в местах прохода сквозь междуэтажные перекрытия противопожарными муфтами. |
|  | Производственная канализация | Не предусмотрено |
|  | Водосток (система ливневой канализации) | Предусмотреть систему внутреннего водостока в соответствии с действующими нормами СНиП 2.04.01-85*. Предусмотреть систему электрообогрева воронок водостока. |
|  | Технологическая канализация | Не предусмотрено |
|  | Водоподготовка | Качество холодной воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые цели, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96. |
|  | Станция повышения давления | Не предусмотрено |
| 9. | Системы противопожарной и охранной безопасности: |
|  | Водяное пожаротушение | Предусмотреть устройство противопожарного водопровода в соответствии с действующими нормативами СНиП 2.04.01-85*, НПБ-88-01, НПБ-110-03. |
|  | Газовое пожаротушение | Не предусмотрено |
|  | Порошковое пожаротушение | В помещениях ТП, ВРУ, ГРЩ, Эл. щитовых, серверных в соответствии с требованиями НПБ110-03. |
|  | Противопожарная вентиляция | Не предусмотрено |
|  | Пожарная сигнализация | Адресная, в соответствии с действующими нормативами СНиП 2.04.01-85*, НПБ 88-01, НПБ 110-03, НПБ 104-2003. с выводом в комнату охраны входной группы №1 и местную пожарную охрану. |
|  | Охранная сигнализация и система видеонаблюдения | 1-й этаж периметр + обьемники, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й этаж -обьемники. В соответствии с действующими нормативами НПБ-88-01, НПБ 104-2003, ГОСТ Р 50776-95, СНиП 3.05.06. Предусмотреть систему видеонаблюдения на лестничных маршах и входах, входных групп и на автомобильной стоянке, с выводом в комнату охраны входной группы №1. |
|  | Системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем | Не предусмотрено |
|  | Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией | Речевая в соответствии с действующими нормативами СНиП 2.04.01-85*, СНиП 41-01-2003, НПБ-88-01, НПБ 104-2003, НПБ 110-03; с выводом в комнату охраны входной группы №1 |
| 10. | Электроснабжение и электроосвещение: |
|  | Электроснабжение | Для электроснабжения здания №266Д предусмотреть монтаж ТП 2х2500 кВА 10/0,4 кВ с сухими трансформаторами, место установки внутри здания 266В (южная часть, помещение 15х5,5 м). Точки подключения РП 2 (новая) ЗРУ 10 кВ. Категория электроснабжения ТП 2х2500 кВА II. Трассу прокладки двух питающих кабельных линий 10 кВ от РП 2 (новая) до ТП определить проектом и согласовать с ООО «Химград». ВРУ 0,4 кВ предусмотреть учет по каждой отходящий линии. Канализацию кабельных линий 0,4 кВ от ТП до ВРУ здания № 266Д определить проектом. Проект на электроснабжение здания № 266Д выполнить согласно ПУЭ и ПТЭЭП, согласовать с ООО «Химград». Во ВРУ здания № 266Д предусмотреть учет электроэнергии и распределение по потребителям зданий. Требование к расчетному учету электроэнергии: многофункциональный прибор учета с профилем мощности (типа МЕРКУРИЙ 230 ART –XX PQRSIDN) дефференцированый по зонам суток, класс точности приборов учета электроэнергии 1 и выше. Проектом предусмотреть перевод электроснабжение питающих линий электроснабжения здания 266А,В ООО НПП «Тасма» на новую ТП. Проектом предусмотреть демонтаж подстанций ПС 65 и ПС 66 |
|  | Категория электроснабжения | Категория электроснабжения III. |
|  | Нагрузка | Нагрузки определить проектом, сводная таблица нагрузок должна содержать сведения по установочной и расчётной мощностям электроприёмников в кВт и полной мощности в кВА (РМ-2696, РД.34.20.185-94, СП 31-110-2003). |
|  | Электроосвещение (освещенность) | Предусмотреть в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 31-110-2003. В местах общего пользования установить энергосберегающие светильники. |
|  | Электроосвещение эвакуационное | Эвакуационное освещение должно быть выполнено по маршрутам эвакуации, в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках. Световые указатели должны быть оснащены АБ (аккумуляторами) не менее чем 1,5 часа автономной работы. |
|  | Управление электроосвещением | Предусмотреть проектом местное ручное в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП. |
|  | Резервное электроснабжение | Предусмотреть установку дизель-генератора в подвальном существующем помещении дизель-генератора. Р=50 квт. |
| 11. | Слаботочные системы: |
|  | Требования к системе | СКС объекта автоматизации должна иметь топологию типа «звезда» и охватывать все помещения, указанные в пункте «Характеристика объекта автоматизации». СКС должна обеспечивать работу следующих информационных подсистем: -ЛВС с выходом в Интернет -Сети телефонной связи (традиционной и IP телефонии) |
|  | Требования по составу | СКС должна включать следующие подсистемы: -рабочие области -кабельную горизонтальную подсистему -кабельную вертикальную подсистему -распределительные (коммутационные) узлы -узлы ввода Каждое рабочее место СКС должно быть снабжено следующими информационными портами: 1. Тип порта RJ45 неэкранированная пара один порт, подключение ЛВС с выходом в Интернет. 2. Тип порта RJ45 неэкранированная пара один порт, подключение сеть телефонной связи. Каждый канал горизонтальной кабельной подсистемы должен позволять передавать информацию со скоростью не менее 1 Гбит/сек, проектировать по стандарту 5е. Площадь, отводимая под каждое рабочее место СКС, должна составлять 6 кв.м. Розетки должны располагаться на высоте 0,8 м. над уровнем пола. Способ установки розеток - в короб. |
|  | Требования к надёжности | Постоянство физических параметров канала должно обеспечиваться при последующих перекроссировках вне зависимости от их числа в течение 20 лет. Используемые в СКС оборудование и материалы не должны допускать изменений физико-химических параметров в результате воздействия окружающей среды в течение всего срока эксплуатации (не менее 20 лет) при условии соблюдения заданных параметров окружающей среды. |
|  | Требования к безопасности | Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью или поражения персонала объекта автоматизации электрическим током и электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования. Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения ущерба окружающей среде. |
|  | Требования к эргономике и технической эстетике | При монтаже элементов СКС не должны нарушаться интерьер и существующая отделка помещений. При прокладке кабельных проводок СКС использовать максимальной степени существующие архитектурно-строительные решения, позволяющие вести скрытую проводку (фальшпотолки, фальшполы, декоративные настенные панели, закладные трубы, встроенные кабель-каналы и д.р.). Там, где вести скрытую проводку невозможно - использовать декоративные кабель-каналы (короба). Прокладка межэтажных кабелей СКС осуществить по существующим межэтажным шахтам с использованием вертикальных металлических лотков. |
| 12. | Требования к отделке помещения: |
|  | Покрытие стен | Обои под окраску, окраска. |
|  | Потолок | Подвесной потолок системы «Армстронг» |
|  | Покрытие пола | Коридоры, лестничные марши, сан.узлы -керамогранит. Кабинеты - линолеум полукомерческий |
|  | Остекление | См. раздел оконные проемы. |
|  | Помещение этажей: 1-го:1.1;1.2;1.3;1.4;1.5. 2-го:2.1. 3-го:3.1;3.2. 4-го:4.1. 5-го:5.1;5.2. | Предусмотреть: демонтаж перегородок, облицовка стен, колон гипсокартонными листами с последующей шпатлевкой, выполнить стяжку полов, устройство пожарной сигнализации и временного освещения. |
|  | Лифт | Спроектировать установку 4 (четырех) лифтов в существующие шахты. |
| 13. | Внешний вид и кровля здания: |
|  | Фасад | Устройство вентилируемого фасада согласно дизайн (эскиз) проекта. |
|  | Стены | Предусмотреть герметизацию межпанельных швов. |
|  | Оконные проемы | Предусмотреть демонтаж существующих оконных конструкций и установку металлопластиковых оконных конструкций согласно дизайн (эскиз) проекта. Северная сторона здания - установка металлопластиковых окон размером 2000х2100 мм. |
|  | Двери наружные | Предусмотреть замену существующих деревянных дверей на противопожарные утепленные с устройством козырьков и установку тепловых завес согласно дизайн (эскиз) проекта. |
|  | Входная группа | Предусмотреть две входные группы, согласно планов 1-го этажа после реконструкции согласно дизайн (эскиз) проекта. Предусмотреть рекламную вывеску. |
|  | Кровля | Предусмотреть капитальный ремонт (замену гидроизоляционного слоя по всей площади кровли с утеплением). |
|  | Крыша здания | Предусмотреть площадку для антенн согласно эскиза. |
| 14. | Основные требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 15. | Технологический регламент обращения со строительными отходами: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 16. | Организация и условия труда: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 17. | Требования к сметной документации: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 18. | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 19. | Требования к разработке раздела «Охрана окружающей среды»: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 20. | Выдача ПСД: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 21. | Прочее: |
|  | Мусоропровод | Не требуется. Предусмотреть площадку для мусорных контейнеров. |
|  | Вертолетная площадка | Не требуется. |

Согласовано:

Коммерческий директор                                                ________________ А.Ю. Гируцкий

Заместитель директора                                                   ________________ О.Э. Зайков

И.о технического директора                                          _________________ З.Г. Абдуллин